Изменение № 1

к СП 13.13130.2009

(проект, первая редакция)

ОКС 13.220.01

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СП 13.13130.2009 «Атомные станции. Требования пожарной безопасности».

Утверждено и введено в действие приказом МЧС России

от ______________ № ___________

Дата введения _____________

# 1 Назначение и область применения

Пункт 1.2 изложить в новой редакции:

« 1.2  Приведение действующих АС в соответствие с требованиями настоящего свода правил определяется эксплуатирующей организацией для каждого конкретного случая и в соответствии с ФЗ-123 в редакции ФЗ-117».

2 Термины и определения

#### Раздел дополнить пунктом:

« безопасная зона - зона, в которой люди защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которой опасные факторы пожара отсутствуют, либо не превышают предельно допустимых значений».

«пассивная система тушения - система тушения пожара в помещениях, функционирование которой связано только с вызвавшим их работу событием (пожар) и не зависит от работы другого активного устройства (например, энергоисточника). Такие системы могут отличаться по конструктивным признакам».

«поддоны самотушения – устройства для предотвращения и подавления пожаров легковоспламеняющихся и горящих жидкостей, находящихся в открытых баках и резервуарах, а также для ликвидации падающих (сливающихся) потоков горящих жидкостей, образующихся в аварийных ситуациях».

3 Общие требования пожарной безопасности

Второй абзац пункта 3.1 изложить в новой редакции:

«Пожар на АС должен рассматриваться как исходное событие или зависимый отказ, являющийся следствием другого исходного события, в результате которых возможен выход из строя всего оборудования, расположенного в пожарной зоне, где возник пожар. Единичный отказ независимо от пожара возможен в системе нормальной эксплуатации, системе безопасности и в системе противопожарной защиты АС».

Пункт 3.2 изложить в новой редакции:

« Технические и организационные решения, принимаемые для обеспечения безопасности АС при пожаре, должны быть апробированы прежним опытом эксплуатации или испытаниями, исследованиями и соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности».

Пункт 3.4 изложить в новой редакции:

« 3.4 Противопожарная защита зданий, сооружений и помещений должна быть выполнена как единая система, включающая в себя комплекс технических решений по предотвращению и ограничению распространения пожара, его обнаружению и ликвидации, обеспечению безопасности персонала, и предусматривать:

–  компоновку, исключающей размещение элементов разных каналов безопасности, а также систем (элементов) безопасности и нормальной эксплуатации в одной пожарной зоне,

– локализацию и ликвидацию пожара в пределах пожарной зоны в течение расчетного времени, соответствующего минимальному пределу огнестойкости противопожарных преград;

- при размещении в помещении элементов разных каналов систем безопасности, противопожарную защиту систем (элементов) каждого канала;

- оповещение персонала АС о возникновении пожара, его эвакуацию или работу (действия) при пожаре в течение времени необходимого для принятия мер по обеспечению безопасности АС».

##### 4 Требования к обеспечению безопасности АС при пожарах

Первый абзац пункта 4.3, изложить в новой редакции:

« 4.3 Для определения пожарных зон, вошедших в Перечень, необходимо… (далее по тексту)».

Пункт 4.4  изложить в новой редакции:

« 4.4 Выделение (идентификация) пожарных зон на АС предусматривает:

- расчет пожарной нагрузки в помещениях, в которых размещаются системы (элементы) выделенных вариантов останова и расхолаживания реакторной установки, локализации и контроля радиоактивных выбросов, и помещений, смежных с ними  в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности;

– определение возможных видов пожаров в помещениях, их динамики, требуемых предельных (безопасных) расстояний и пределов огнестойкости противопожарных преград, дверей, люков и средств для ограничения распространения пожаров на коммуникациях;

- выбор конструктивного исполнения границ пожарных зон, а также  противопожарных, компоновочных и технологических решений, обеспечивающих безопасные расстояния для рассмотренных пожарных зон».

7 Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам

Пункт 7.3 изложить в новой редакции:

« 7.3  Сблокированную компоновку зданий АС следует разделять на пожарные отсеки. При этом допускается предусматривать эвакуацию из одного пожарного отсека в соседние, если предусмотрены мероприятия, позволяющие ликвидировать пожар в пределах пожарного отсека ».

Включить пункт 7.4 в новую  редакцию:

« 7.4 Для обеспечения безопасной эвакуации персонала при пожаре из зон контролируемого доступа в качестве безопасных зон следует принимать лестничные клетки, которые защищены от воздействия опасных факторов пожара или в которых опасные факторы пожара отсутствуют ».

Изменить название раздела 8:

« 8 Требования к системам противодымной защиты помещений, зданий и сооружений АС».

Пункт 8.3 изложить в новой редакции:

« 8.3  Удаление дыма из зоны свободного доступа должно осуществляться через дымовые шахты с дымовыми клапанами, незадуваемые фонари с открывающимися фрамугами или открывающиеся зенитные фонари. Кратность воздухообмена при удалении дыма после пожара не регламентируется».

В пункте 8.4 исключить второй абзац как повторение пункта 8.2

Пункт 9.3  изложить в новой редакции:

« 9.3  Здания, содержащие системы безопасности следует предусматривать не ниже I степени огнестойкости. Пределы огнестойкости строительных конструкций зданий и сооружений АС должны определяться на основании Технического регламента.

Применение тонкослойных огнезащитных покрытий для стальных конструкций, являющихся несущими элементами зданий  I и  II степеней огнестойкости, допускается для конструкций с приведенной толщиной металла не менее 5, 8 мм ».

Пункт 9.11  изложить в новой редакции:

« 9.11  Резервные дизельные электростанции (далее — РДЭС) должны размещаться в отдельных зданиях ».

Пункт 9.14  изложить в новой редакции:

« 9.14 В помещениях расходных резервуаров дизельного топлива РДЭС должна быть выполнена …….(далее по тексту)  ».

Пункт 9.18  изложить в новой редакции:

« 9.18 На путях эвакуации и в электротехнических помещениях расположенных в пожарных зонах, вошедших в Перечень, не допускается прокладка транзитных трубопроводов с горючими жидкостями и горючими газами ».

Пункт 9.25 изложить в новой редакции:

« 9.25 Для зданий, сооружений, помещений и пожарных отсеков пожарных зон АС, вошедших в Перечень, а также машинного зала следует предусматривать применение негорючих материалов для:

- конструкций заполнения проемов, утеплителей кровель;

- тепло- и звукоизоляции;

- кабельных и трубопроводных проходок, мест прохода воздуховодов и выхлопных труб через противопожарные преграды (в том числе в каналах и шахтах);

- конструкции воздуховодов и огнезадерживающих клапанов.

Применение материалов для отделки стен, потолков, а также для покрытия полов определяется в порядке, установленным Техническим регламентом»..

Пункт 9.26 изложить в новой редакции:

« 9.26 Кабели на АС следует предусматривать нераспространяющими горение ».

Пункт 10.1 изложить в новой редакции:

« 10.1 В зданиях, сооружениях и пожарных отсеках пожарных зон АС, вошедших в Перечень, технологическое оборудование и трубопроводы, содержащие горючие жидкости …(далее по тексту) ».

Пункт 10.2  изложить в новой редакции:

« 10.2  Применение огнезащитных покрытий следует предусматривать при объемах полимерных материалов в кабельном потоке более 0,007 м3 на погонный метр.

Требование данного пункта не применяется для кабельных сооружений, оборудованных установками пожаротушения и для кабелей, не распространяющих горение (предел распространения горения соответствует классу ПРГП 1а) при объеме полимерных материалов в коробе менее 0,007 м3  на погонный метр ».

Пункт 10.3 исключить

Первый абзац пункта 4.3, изложить в старой  редакции. Далее изложить пункт в новой редакции:

«  В гермообъеме реакторного отделения под маслосодержащим оборудованием следует предусматривать  пассивные устройства  противопожарной защиты (поддоны самотушения проливов и др.).

Перекачку масла из сборного бака или приямка следует предусматривать насосами с автоматическим пуском в резервуар, установленный за пределами зданий, сооружений ».

Второе предложение пункта 12.6  изложить в новой редакции:

« Подвод воды к пожарным насосам станций следует предусматривать отдельными водоводами ».

Пункт 14.7 изложить в новой редакции:

« 14.7 Системы пожарной сигнализации, действующие на автоматический запуск систем  пожаротушения, следует относить к первой группе систем аварийного электроснабжения ».

Пункт 15.3 изложить в новой редакции:

«  15.3 Для обеспечения подразделений пожарной охраны следует предусматривать:

– системы контроля и управления противопожарной защитой (далее - СКУ ПЗ);

– устройство пожарных лестниц на наружных стенах зданий;

– устройства для заземления ручных пожарных стволов ».

Пункт 15.5 изложить в новой редакции:

« 15.5  Пожарные лестницы на зданиях и сооружениях АС должны быть размещены …(далее по тексту) ».

Из приложений исключить слово – обязательные

__________________________________________________________

УДК 614.841.415 : 621.039                              ОКС 13.220.01

Ключевые слова: атомная станция, пожарная безопасность, безопасность атомной станции при пожаре, воздействие опасных факторов пожара на оборудование, противопожарная защита систем безопасности

__________________________________________________________________

Руководитель организации-разработчика

Заместитель начальника

ФГБУ ВНИИПО МЧС России                                                    И.Р. Хасанов

Руководитель разработки:

Начальник сектора отдела 3.3			                      Д.И. Пуцев

ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Исполнители:

Старший научный сотрудник отдела 3.3				 В.Н. Борисов

ФГБУ ВНИИПО МЧС России